第十七章  消防專用蓄水池

一、外觀檢查

（一）水源

１、檢查方法

（1）蓄水池

由外部以目視確認有無變形、漏水、腐蝕等。

（2）水量

以水位計確認。無水位計者，應打開人孔蓋，以檢尺測定之。

２、判定方法

（1）蓄水池

應無變形、損傷、漏水、顯著腐蝕等。

（2）水量

應維持規定水量以上。

（二）進水管投入孔及採水口

１、檢查方法

（１）周圍狀況

Ａ、確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙。

Ｂ、確認「消防專用蓄水池」或「採水口」之標示是否正常。

（２）外形

以目視及開關操作確認有無變形、漏水、阻塞等，及進水管投入孔蓋能否確實開關。

２、判定方法

（１）周圍狀況

Ａ、消防車能到達二公尺以內，且使用上應無障礙。

Ｂ、標示應無損傷、脫落、污損等。

（２）外形

Ａ、進水管投入孔應無變形、損傷，且投入孔蓋能確實開關。

Ｂ、採水口應無變形、損傷、顯著腐蝕、異物阻塞等。

二、性能檢查

（一）水源

1、檢查方法

（1）水質

打開人孔蓋以目視及水桶採水確認有無腐敗、浮游物、沈澱物等情形。

（2）給水裝置

用目視確認有無變形、腐蝕，及操作排水閥確認性能是否正常。

而在排水量非常大的狀況下，採用下列方法確認：

Ａ、使用水位電極者，折掉其電極回路之配線形成減水狀態，確認其是否能自動給水，其後，再接上回路配線形成滿水狀態，確認能否自動停止給水。

Ｂ、使用浮球時，用手將浮球沒入水中，形成減水狀態確認能否自動給水，其後將浮球還原，形成滿水狀態，確認能否自動停止給水。

２、判定方法

（１）水質

應無顯著腐蝕、浮游物、沈澱物等。

（２）給水裝置

Ａ、應無變形、損傷、顯著腐蝕等。

Ｂ、於減水狀態時能自動給水，於滿水狀態時能自動停止給水。

３、注意事項

設有採水幫浦者，應比照室內消防栓設備檢查要領，進行檢修。

（二）採水口

１、檢查方法

（１）本體

確認襯墊有無老化及進水管之裝接、拆卸是否容易。

（２）開關閥

用手操作確認開關操作是否能容易進行。

２、判定方法

（１）本體

襯墊應無老化及進水管之裝接、拆卸應容易操作。

（２）開關閥

開關操作應能容易進行。